令和８年４月１３日

東伊豆町水道課

水質基準値超過（アルミニウム及びその化合物）の解消について

白田浄水場系統（北川・奈良本・片瀬・白田の一部・稲取の一部）で令和8年1月7日に採水した水道水において、「アルミニウム及びその化合物」が国の定めた水質基準値（0.20㎎/L）を超える濃度で検出されました。再度水質検査を実施した結果、基準値以内となったことを確認できました。

対象地区のお客様には、ご心配とご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。

1.原因

渇水等により、原水中における「アルミニウム及びその化合物」の濃度が高く、通常の浄水処理では対応できなかったと考えられる。

2.水質検査結果

令和8年3月18日	水質検査結果（稲取系管末）　0.15㎎/L

（熱川系管末）　0.14㎎/L

令和8年4月2日	水質検査結果（稲取系管末）　0.049㎎/L

（熱川系管末）　0.055㎎/L